MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA

1.1. DADOS DO PROPONENTE

NOME: comunidade Vaca Brava

ENDEREÇO: Sítio Vaca Brava, Zona Rural, Município: Acari/RN

1.2.  RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

NOME: Geraldo Hemetério de Azevedo Júnior

Profissão: Engenheiro Agrônomo

CREA: nº 210409537-9

Contatos: (84) 99679-1234; email: geraldohemeterio@yahoo.com.br

- INTRODUÇÃO

A comunidade Vaca Brava apresenta uma povoação dispersa e a fonte de água planejada no subprojeto ser poço tubular no cristalino, que não oferece altas vazões, optou-se por construir 02 (dois) sistemas simplificados de abastecimento de água, que atenderão partes distintas da comunidade, na porção Norte (subsistema 1) e na parte Sul (subsistema 2). Ambos, consistem na perfuração de poço tubular, captação, tratamento e elevação da água até o reservatório, de onde será distribuída até os beneficiários por tubos adutores. Também, comtemplará 03 residências com cisternas de captação de água das chuvas.

O projeto tem por finalidade disponibilizar água encanada em todos as residências da comunidade, para uso nas atividades domésticas e para  dessedentação animal.

- LOCALIZAÇÃO:

A obra será implantada na comunidade Vaca Brava, localizada no município de Acari, a 25 km da sede municipal, com acesso por estrada vicinal. O sistema I atenderá a porção Norte da comunidade e o sistema II beneficiará a parte Sul. O primeiro tem o ponto inicial na coordenada   6º18’14.23”S e 36º43’01.25”O e segundo em 6º18’56.00”S e 36º43’44.19” O.

- ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS

A Adutora corresponde a tubulação que levará a água do poço até ao reservatório. O seu diâmetro foi determinado de acordo com a fórmula da ABNT, em função da vazão e da jornada de trabalho do sistema. Será localizada na margem da via de acesso (estrada carroçável) existente. Serão utilizados tubos de pvc rígido, para água fria, classe 15, soldáveis, com diâmetro de 40 mm e pressão nominal supotável 75 mca. Serão instalados no trecho em valas com profundidade de 40 cm e largura de 40 cm, escavadas em terreno de 2ª categoria. Após instalação e teste da tubulação, deverá ser feito o reaterro com o mesmo material proveniente das escavações. A acomodação da tubulação na vala, bem como a cobertura inicial, deverá obrigatoriamente ser manual, para evitar danos aos tubos e conexões.

Nas captações inclui-se neste item todos os equipamentos e materiais necessários para captação e recalque da água ao exterior do poço, como também, para construção da entrada da rede elétrica padrão COSERN. As potências das bombas e motores foram calculados pela fórmula universal e os modelos escolhidos foram selecionados no catálogo das Bombas Submersas Leão.

O sistema de bombeamento é composto de eletrobomba Submersa em corpo de inox, de 1,0 cv, 3500 rpm, trifásica, capaz de produzir uma vazão de 3,0m³/h e pressão de serviço de 52,4  m.c.a. Este será instalado a uma profundidade de 54,0 m (nível dinâmico provável). O acionamento será através de chave de partida direta dotada de dispositivos eletrônicos de  proteção e automação (relé de sobrecarga, relé de falta de fase, relé de nível e chave boia, respectivamente). Três sensores de nível (eletrodo de nível) instalados no interior do poço, distantes 01 m, 02 m e18 m da bomba, informarão a chave o momento do esvaziamento e da recuperação do nível do poço, que por sua vez, para e aciona a bomba, respectivamente. Na parte externa, a chave boia também informará à chave o momento do esvaziamento e do enchimento da caixa, para fazer o acionamento e/ou desligamento automático da bomba. A condução de energia da chave até a bomba será por meio de rede elétrica aérea e subterrânea. Já para a chave boia, instala-se os cabos junto a tubulação adutora. A ligação de pressão será composta por 09 tubos de PVC rígido, roscável,  com  6 m de comprimento e diâmetro de 1.1/4” e pressão máxima de serviço 750 KPa, 02 luvas de ferro galvanizados,  01 curva macho 90°, 01 registro gaveta de bronze, 01 união de ferro galvanizado, 02 niple de ferro galvanizado, 01 válvula de retenção horizontal de bronze. registro de gaveta bronze e 01 manômetro, conforme Normas Técnicas – NBR 5651/77 e NBR 10072/98.

As distribuições é composta por tubulações, conexões e acessórios que conduzem a água do reservatório até a casa dos beneficiários. Os diâmetros foram obtidos em função da vazão, utilizando-se a fórmula de BRESSER para funcionamento contínuo, que considera a possibilidade de aumento de 30% na demanda atual. Determinou-se que todos os hidrantes deveriam receber 300 (trezentos) litros de água por hora, simultaneamente. Assim, multiplicando-se o número de casas beneficiadas por este número, obteve-se a vazão da distribuição. Com esta vazão, encontra-se a perda de carga ao longo da tubulação, que deverá ser menor que a diferença entra a cota do reservatório e a cota do ponto mais elevado da distribuição. Caso, não ocorra refaz-se os cálculos com o diâmetro comercial de tubos imediatamente superior.

A tubulação principal de distribuição será localizada na margem da via de acesso (estrada vicinal) às casas da comunidade. Serão utilizados tubos de pvc rígido, para água fria, classe 15, soldáveis, com diâmetro de 50 mm e pressão nominal de 750 Kpa. Serão instalados nos 1.522 m de extensão da distribuição em valas com profundidade de 40 cm e largura de 40 cm, escavadas em terreno de 1ª categoria. Dessa tubulação principal derivará, através de colar de tomada, a tubulação secundária para abastecer as residências. Esta será em pvc rígido, para água fria, classe 15, soldável e pressão nominal de 750 Kpa, com diâmetro de 25 mm. Em pontos estratégicos, ao longo da tubulação, através de colar de tomada de 50 x ¾”, serão instaladas válvulas ventosas, com objetivos de expulsar e/ou injetar ar na tubulação, conforme necessário. Após instalação e teste da tubulação, deverá ser feito o reaterro com o mesmo material proveniente das escavações.  A acomodação da tubulação na vala, bem como a cobertura inicial, deverá obrigatoriamente ser manual, para evitar danos aos tubos e conexões. A chegada da distribuição nas casas será por unidades de medição individual (hidrômetro) padrão CAERN, composta de: caixa, 05 joelhos pvc 90°, 01 registro esfera pvc, 03 luva LR pvc 25x1/2”, 01 hidrômetro residencial ½” e 01 torneira ½”.

- TRATAMENTO DA ÁGUA BRUTA

Será formado por filtro de areia de 2”, com capacidade de retenção de partículas sólidas até de 0,125mm de diâmetro e capacidade de filtragem física de até 10,0m³/h. Será instalado em forma de cavalete, utilizando 04 curvas pvc 90º para elevar o filtro e facilitar o manuseio. Também compõe o tratamento, 01 dosador de cloro em pastilhas. Neste último, parte da água da adutora será desviada, através de by-pass de diâmetro igual a 20 mm, para o clorador, onde entrará em contato com a pastilha de cloro e levará o elemento livre até a caixa para a desinfecção total. A dosagem deve ser 2 ppm, ou seja, 2 g de cloro para tratar 1.000 litros de água. O sistema de tratamento deve ser instalado próximo a caixa.

- CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS APOIADOS SOBRE O SOLO:

Serão construídos 02 (dois) reservatórios em concreto armado, com formato cilíndrico e capacidade para acumular 24.000 litros. Serão localizados em pontos de cota superior as cotas das casas.

DADOS DO RESERVATÓRIO:

- Altura:  hc= 3,70m

- Diâmetro externo: 3,20m

- Diâmetro interno: 3,00m

- Comprimento circunferência Externa: Ce = 2 x π x r = 10,05 m

- Comprimento circunferência Interna: Ci = 2 x π x r = 9,42 m

- Espessura de parede (Ep) = 0,10 m

- Espessura da tampa (Et) = 0,05 m

- Espessura da base (Eb) = 0,15 m

- Volume de concreto da parede: Vp = Ce x h x Ep = 10,05 x 3,45 x 0,10 = 3,47 m³

- Volume de concreto tampa: Vt = π x r² x Et = 3,1416 x (1,60)² x 0,10 = 0,80 m³

- Volume de concreto da base: Vb = π x r² x Eb = 3,1416 x (1,60)² x 0,15 = 1,20 m³

- Volume total de concreto na construção da caixa: 5,47 m³

Usando-se, o traço 1:2:4, obtém-se:

- Cimento: 323 x 5,47 = 1.766,8 kg = 35,34 + 10% = 40 sacos

- Areia: 0,610 x 5,47 + 10% = 3,67 m³

- Brita nº 19: 0,727 x 5,47 = 3,97 m³

- Água p/ areia seca: 0,167 x 5,47 = 0,95 m³

- Mão-de-obra p/ preparo: 9 x 5,47 = 49,23 horas

Na ferragem das paredes serão usados 20 (vinte) ferros CA 50 de 3/8” de 3,6 m de comprimento no centro da parede distanciados de 0,57 m, entrelaçados por 24 estribos circulares de ferro CA 60 5.0 mm com 9,8 m de comprimento, distanciados de 0,15m.

- Ferro 3/8”: 20 x 3,6 = 72 m = 72 m ÷ 12 = 6 vergalhões.

- Ferro 5.0 mm: 24 x 9,8 m= 235,2 m x 0,13 kg/m= 30,57kg + 15% (emendas) = 35 kg.

Na ferragem da tampa serão usados 10 (dez) ferros CA 50 de 3/8” perpendiculares, formando uma malha, distantes 0,50 m, com 3,10 m, 2,95 m, e 2,40 m de comprimento, os centrais, os medianos e os periféricos, respectivamente. Os estribos serão 07 circunferências de ferros CA 60 de 5.0 mm, distantes 0,20 m.

- Ferro 3/8”: (2 x 3,10) + (4 x 2,95) + (4 x 2,40) = 27,6 m ÷ 12 = 2 vergalhões

- Ferro 5.0 mm: 2 x π x (0,35 + 0,55 + 0,75 + 0,95 + 1,15 + 1,35 + 1,55) = 41,78 m x 0,13 kg/m = 5,43 kg + 10% (emendas) = 6 kg.

Na ferragem da base serão usados 10 (dez) ferros CA 50 de 3/8” perpendiculares, formando uma malha, distantes 0,50 m, com 3,10 m, 2,95 m e 2,40 m de comprimento, os centrais, os medianos e os periféricos, respectivamente. Os estribos serão 11 circunferências de ferros CA 60 de 5.0 mm, distantes 0,15 m.

- Ferro 3/8”: (2 x 3,10) + (4 x 2,95) + (4 x 2,40) = 27,6 m   ÷ 12 = 2 vergalhões

- Ferro 5.0 mm: 2 x π x (0,05 + 0,2 + 0,35 + 0,5 + 0,65 + 0,8 + 0,95 + 1,10 + 1,25 +1,4 +1,55) = 100,53 m x 0,13 kg/m = 13,1 kg + 10% (emendas) = 14 kg.

A construção será feita no local definitivo. Inicialmente, confecciona-se a malha de ferro e monta-se as formas, deixando a ferragem bem centralizada para receber o concreto. A forma molda um anel com 0,6 m de altura por vez.  Após secagem deste, retira-se a forma e monta-se logo acima para construir um novo anel e assim, sucessivamente.

- LIMPEZA E REFORMA DO POÇO AMAZONAS

A limpeza consiste no bombeamento da água e material sólido existente no interior do poço, usando-se bomba tipo garimpo. Será realizada nos dois poços Amazonas.

A reforma será realizada no poço Amazonas do subsistema 2 e consiste na elevação das paredes do poço em 1,40 metro e construção da tampa. As paredes serão construídas em alvenaria de tijolo maciço 1 vez, com radier inferior e superior com 20 cm de espessura. A tampa será formada por Lage pré-moldada (10 cm) e cobertura de concreto (2 cm).

- CONSTRUÇÃO DO CHAFARIZ DO SUBSISTEMA 1

Será construído com estrutura elevada de concreto armado com reservatório com capacidade para 2.000 litros, alimentado por adutora de tubo de pvc, com diâmetro nominal de 40 mm, que transporta a água captada do poço Amazonas, através de bomba submersa de 1 cv, automatizada.

Os materiais relacionados e dimensionados estão de acordo com as especificações das Normas Técnicas Brasileiras.