MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA

COMUNIDADE: CARNAÚBA DOS BEZERRAS

MUNICÍPIO: PARELHAS/RN

1.  DADOS CADASTRAIS

1.1. DADOS DO PROPONENTE

NOME: Associação Comunitária de Carnaúba dos Bezerras

CNPJ:

ENDEREÇO: Sítio Carnaúba dos Bezerras

BAIRRO: Zona Rural

MUNICÍPIO: Parelhas-RN

1.2.  RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

NOME: Geraldo Hemetério de Azevedo Júnior

Profissão: Engenheiro Agrônomo

CREA: nº 210409537-9

Contatos: (84) 99679-1234; email: geraldohemeterio@yahoo.com.br

Assinatura: _______________________________________________

2. MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO DO PROJETO

2.1 DEFINIÇÃO: a referida associação abrange uma área geográfica extensa e apresenta uma povoação dispersa. A fonte de água planejada no subprojeto é do tipo poço tubular no cristalino, que não oferece altas vazões. Com isso, optou-se por construir 03 (três) subsistemas simplificados de abastecimento de água, que atenderão localidades distintas da comunidade. Os sistemas a serem construídos consistem na perfuração de poço tubular, captação, tratamento e elevação da água até o reservatório, de onde será distribuída até os beneficiários por tubos adutores.

2.2 ENDEREÇO E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA OBRA: a obra será implantada na comunidade Carnaúba dos Bezerras, localizada no município de Parelhas, a 22 km  da sede municipal, com acesso por estrada vicinal.

2.3 FINALIDADE: o projeto tem por finalidade disponibilizar água encanada em todos as residências da comunidade, para uso nas atividades domésticas e para dessedentação animal.

2.4. ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS

2.4.1. PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES: foram perfurados 03 poços tubulares com diâmetro igual a 6” (seis polegadas) e profundidade de 60 m. O furo foi realizado com sonda rotopneumática de 6”, com revestimento em tubo geomecânico na parte sedimentar.

2.4.2. ADUTORAS: corresponde a tubulação que levará a água do poço até ao reservatório. O seu diâmetro foi determinado de acordo com a fórmula da ABNT, em função da vazão e da jornada de trabalho de cada sistema.

2.4.2.1. Subsistema I: a adutora será localizada na margem da via de acesso (estrada carroçável) existente. Serão utilizados tubos de pvc rígido, para água fria, classe 15, soldáveis, com diâmetro de 32 mm e pressão nominal supotável 75 mca. Serão instalados em valas com profundidade de 40 cm e largura de 40 cm, escavadas em terreno de 2ª categoria. Após instalação e teste da tubulação, deverá ser feito o reaterro com o mesmo material proveniente das escavações. A acomodação da tubulação na vala, bem como a cobertura inicial, deverá obrigatoriamente ser manual, para evitar danos aos tubos e conexões

| 2.4.2.2. Subsistema II: a adutora será localizada na margem da via de acesso (estrada carroçável) existente. Serão utilizados tubos de pvc rígido, para água fria, classe 15, soldáveis, com diâmetro de 32 mm e pressão nominal suportável 75 mca. Serão instalados em valas com profundidade de 40 cm e largura de 40 cm, escavadas em terreno de 2ª e 3ª categoria. Após instalação e teste da tubulação, deverá ser feito o reaterro com o mesmo material proveniente das escavações. A acomodação da tubulação na vala, bem como a cobertura inicial, deverá obrigatoriamente ser manual, para evitar danos aos tubos e conexões 2.4.2.3. Subsistema III: a adutora será localizada na margem da via de acesso (estrada carroçável) existente. Serão utilizados tubos de pvc rígido, para água fria, classe 15, soldáveis, com diâmetro de 32 mm e pressão nominal supotável 75 mca. Serão instalados em valas com profundidade de 40 cm e largura de 40 cm, escavadas em terreno de 2ª e 3ª categoria. Após instalação e teste da tubulação, deverá ser feito o reaterro com o mesmo material proveniente das escavações. A acomodação da tubulação na vala, bem como a cobertura inicial, deverá obrigatoriamente ser manual, para evitar danos aos tubos e conexões. Também, passará por trecho com afloramento rochoso que requer envelopamento com concreto. 2.4.3. CAPTAÇÕES: inclui-se neste item todos os equipamentos e materiais necessários para captação e recalque da água ao exterior do poço, como também, para construção da entrada da rede elétrica (mureta) padrão COSERN, mais especificamente nos subsistemas I e III, que terão bombas elétricas. No subsistema II, a bomba será impulsionada por energia eólica, através de um cata-vento. As potências das bombas e motores elétricos foram calculados pela fórmula universal. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.3.1. Subsistema I: O sistema de bombeamento é composto de eletrobomba Submersa em corpo de inox, com potência mínima 0,75 cv, a 3500 rpm, monofásica, capaz de produzir uma vazão de 2,0m³/h com pressão de serviço de 75,5 m.c.a. Esta será instalada a uma profundidade de 54,0m (nível dinâmico provável). O acionamento será através de chave de partida direta dotada de dispositivos eletrônicos de proteção e automação (relé de sobrecarga, relé de nível e chave boia, respectivamente). Três sensores de nível (eletrodo de nível) instalados no interior do poço, distantes 01 m, 02 m e18 m da bomba, informarão a chave o momento do esvaziamento e da recuperação do nível do poço, que por sua vez, pàra e aciona a bomba, respectivamente. Na parte externa, a chave boia também informará à chave o momento do esvaziamento e do enchimento do reservatório, para fazer o acionamento e/ou desligamento automático da bomba. A condução de energia até a bomba será por meio rede elétrica aérea em cabo multiplexado 2 x10 mm2, montados em postes de concreto armado 6x100, no trecho entre a mureta e a chave de partida. Daí até o motor será em cabos flexíveis PP 3x4,0 mm2. Os comandos de nível serão feitos por cabos das mesmas especificações de diâmetro de 1,0 mm2, para eletrodos e boia, respectivamente. Para os eletrodos de nível usar-se-á cabos 3 x 1,00 mm2. Já para a chave boia, usar-se-á cabos 2 x1,00 mm2. Este último deverá ser instalado junto a tubulação adutora. A ligação de pressão será composta por 09 tubos de PVC rígido, roscável, com 6 m de comprimento e diâmetro de 1.1/4” e pressão máxima de serviço 750 KPa, 09 luvas de ferro galvanizados, 01 curva macho 90°, 01 registro gaveta de bronze, 01 união de ferro galvanizado, 02 niple de ferro galvanizado, 01 válvula de retenção horizontal de bronze. registro de gaveta bronze e 01 manômetro, conforme Normas Técnicas – NBR 5651/77 e NBR 10072/98. 2.4.3.2. Subsistema II O sistema de captação será feito com bomba de pistão, acionada por um conjunto de hélices metálicas movidas pelo vento (cata vento). Estas são montadas numa torre de aço com 6 metros de altura. 2.4.3.3. Subsistema III: O sistema de bombeamento é composto de eletrobomba Submersa em corpo de inox, com potência mínima de 0,5 cv, 3500 rpm, monofásica, capaz de produzir uma vazão de 0,7m³/h e pressão de serviço de 54,5 m.c.a. Este será instalado a uma profundidade de 27,0. O acionamento será através de chave de partida direta dotada de dispositivos eletrônicos de proteção e automação (relé de sobrecarga, relé de falta de fase, relé de nível e chave boia, respectivamente). Três sensores de nível (eletrodo de nível) instalados no interior do poço, distantes 01 m, 02 m e 18 m da bomba, informarão a chave o momento do esvaziamento e da recuperação do nível do poço, que por sua vez, pàra e aciona a bomba, respectivamente. Na parte externa, a chave boia também informará à chave o momento do esvaziamento e do enchimento da caixa, para fazer o acionamento e/ou desligamento automático da bomba. A condução de energia até a bomba será por meio rede elétrica aérea em cabo multiplexado 2 x10 mm2, montados em postes de concreto armado 6x100, no trecho entre a mureta e a chave de partida. Daí até o motor será em cabos flexíveis PP 3x4,0. Os comandos de nível serão feitos por cabos das mesmas especificações de diâmetro igual a 1,0 mm2. Para os eletrodos de nível usar-se-á de cabos 3 x 1,00 mm2. Já para a chave boia, usar-se-á cabos 2 x1,0 mm2. Este deverá ser instalado junto a tubulação adutora. A ligação de pressão será composta por 06 tubos de PVC rígido, roscável, com 6 m de comprimento e diâmetro de 1.1/4” e pressão máxima de serviço 750 KPa, 07 luvas de ferro galvanizados, 01 curva macho 90°, 01 registro gaveta de bronze, 01 união de ferro galvanizado, 02 niple de ferro galvanizado, 01 válvula de retenção horizontal de bronze. registro de gaveta bronze e 01 manômetro, conforme Normas Técnicas – NBR 5651/77 e NBR 10072/98. 2.4.4. DISTRIBUIÇÕES: é composta por tubulações, conexões e acessórios que conduzem a água do reservatório até a casa dos beneficiários. Os diâmetros foram obtidos em função da vazão, utilizando-se a fórmula de BRESSER para funcionamento contínuo, que considera a possibilidade de aumento de 30% na demanda atual. Determinou-se que todos os hidrantes deveriam receber 300 (trezentos) litros de água por hora, simultaneamente. Assim, multiplicando-se o número de casas beneficiadas por este número, obteve-se a vazão da distribuição. Com esta vazão, encontra-se a perda de carga ao longo da tubulação, que deverá ser menor que a diferença entra a cota do reservatório e a cota do ponto mais elevado da distribuição. Esta forma de distribuição está presente nos subsistemas I e III. No subsistema II a será disponibilizada à população num chafariz localizado próximo ao reservatório. 2.4.4.1. Subsistema I: a tubulação principal de distribuição será localizada na margem da via de acesso (estrada carroçável) às casas da comunidade. Serão utilizados tubos de pvc rígido, para água fria, classe 15, soldáveis, com diâmetros de 50 e 32 mm e pressão nominal de 750 Kpa. Serão instalados em valas com profundidade de 40 cm e largura de 40 cm, escavadas em terreno de 2ª categoria. Dessa tubulação principal derivará, através de colar de tomada, a tubulação secundária (ramais) para abastecer as residências. Esta será em pvc rígido, para água fria, classe 15, soldável e pressão nominal de 750 Kpa, com diâmetro de 25 mm. Em pontos estratégicos, ao longo da tubulação, através de T, serão instaladas válvulas ventosas, com objetivos de expulsar e/ou injetar ar na tubulação, conforme necessário. Após instalação e teste da tubulação, deverá ser feito o reaterro com o mesmo material proveniente das escavações. A acomodação da tubulação na vala, bem como a cobertura inicial, deverá obrigatoriamente ser manual, para evitar danos aos tubos e conexões. A chegada da distribuição nas casas será por unidades de medição individual (hidrômetro) padrão CAERN, composta de: caixa, 05 joelhos pvc 90°, 01 registro esfera pvc, 03 luva LR pvc 25x1/2”, 01 hidrômetro residencial ½” . 2.4.4.2. Subsistema II: neste, não haverá tubulação de distribuição até as residências. A água estará disponível a população num chafariz, localizado num ponto estratégico (margem da estrada), onde todos possam ter acesso. 2.4.4.3. Subsistema III: a tubulação principal de distribuição será localizada na margem da via de acesso (estrada vicinal) às casas da comunidade. Serão utilizados tubos de pvc rígido, para água fria, classe 15, soldáveis, com diâmetros de 50 mm, 32 mm e 25 mm, nos trechos 1 e 2, respectivamente, e pressão nominal de 750 Kpa. Serão instalados em valas com profundidade de 40 cm e largura de 40 cm, escavadas em terreno de 1ª e 2ª categoria. Dessa tubulação principal derivará, através de colar de tomada, a tubulação secundária para abastecer as residências. Esta será em pvc rígido, para água fria, classe 15, soldável e pressão nominal de 750 Kpa, com diâmetro de 25 mm. Em pontos estratégicos, ao longo da tubulação, através de T, serão instaladas válvulas ventosas, com objetivos de expulsar e/ou injetar ar na tubulação, conforme necessário. Após instalação e teste da tubulação, deverá ser feito o reaterro com o mesmo material proveniente das escavações. A acomodação da tubulação na vala, bem como a cobertura inicial, deverá obrigatoriamente ser manual, para evitar danos aos tubos e conexões. A chegada da distribuição nas casas será por unidades de medição individual (hidrômetro) padrão CAERN, composta de: caixa, 05 joelhos pvc 90°, 01 registro esfera pvc, 03 luva LR pvc 25x1/2”, 01 hidrômetro residencial ½”.’; po. |  |  |

2.4.5. TRATAMENTO DA ÁGUA BRUTA

Os subsistemas I e III usuram o mesmo modelo de tratamento. Será formado por filtro de disco de 2”, 120 mash, construído em plástico PRFV, com capacidade de retenção de partículas sólidas até de 0,125mm de diâmetro e capacidade de filtragem física de até 10,0m³/h. Será instalado em forma de cavalete, utilizando 04 curvas pvc 90º para elevar o filtro e facilitar o manuseio. Também compõe o tratamento, 01 dosador de cloro em pastilhas. Neste último, parte da água da adutora será desvida, através de by-pass de diâmetro igual a 20 mm, para o clorador, onde entrará em contato com a pastilha de cloro e levará o elemento livre até a caixa para a desinfecção total. A dosagem deve ser 2 ppm, ou seja, 2 g de cloro para tratar 1.000 litros de água. O sistema de tratamento deve ser instalado próximo a caixa. O subsistema II não necessita de tratamento, já que a água deve ser usada para descedentação animal.

2.4.6. CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS APOIADOS SOBRE O SOLO: serão construídos 03 (três) reservatórios em concreto armado, com formato cilíndrico e capacidade para acumular 20.000 litros. Serão localizados em pontos de cota superior as cotas das casas. No subsistema I o terreno base é instável e irregular, portanto necessita de regularização com concreto ciclópico. Nos demais subsistemas, serão construídos sobre afloramento de rochas cristalinas.

Dados do reservatório:

- Altura da caixa:  hc= 3,15m

- Diâmetro externo: 3,20m

- Diâmetro interno: 3,00m

- Comprimento circunf. Externa: Ce = 2 x π x r = 10,05 m

- Comprimento circunf. Interna: Ci =  2  x π x r = 9,42 m

- Espessura de parede (Ep) = 0,10 m

- Espessura da tampa (Et) = 0,05 m

- Espessura da base (Eb) = 0,15 m

- Volume de concreto da parede: Vp = Ce x h x Ep = 10,05 x 2,90 x 0,10 = 2,91 m³

- Volume de concreto tampa: Vt = π  x r² x Et  =  3,1416 x (1,60)² x 0,10 = 0,80 m³

- Volume de concreto da base: Vb = π  x r² x Eb =  3,1416 x (1,60)² x 0,15 = 1,20 m³

- Volume total de concreto na construção da caixa: 4,91 m³

De acordo com a tabela em anexo, temos: traço de 1:2,5:4

- Cimento: 309 x 4,91 = 1.517,2 kg = 30,34 + 10% = 34 sacos

- Areia: 0,715 x 4,91 + 10% = 3,86 m³

- Brita nº 19: 0,727 x 4,91 = 3,57 m³

- Água p/ areia seca: 0,167 x 4,91 = 0,82 m³

- Mão-de-obra p/ preparo: 9 x 4,91 = 44,19 horas

Ferragem das paredes: serão usados 10 (dez) ferros CA 50 de 3/8” de 3,0 m de comprimento no centro da parede distanciados de 0,57 m, entrelaçados por 21 estribos circulares  de ferro CA 60 5.0 mm com 9,8 m de comprimento, distanciados de 0,15m.

- Ferro 3/8”: 10 x 3,0 = 30 m = 30 m ÷ 12 = 2,5 vergalhões

- Ferro 5.0 mm:  21 x  9,8 m =  205,8 m x 0,13 kg/m = 26,75 kg + 15% (emendas) = 30 kg.

Ferragem da tampa: serão usados 10 (dez) ferros CA 50 de 3/8” perpendiculares, formando uma malha, distantes 0,50 m, com 3,10 m, 2,95 m, e 2,40 m de comprimento, os centrais, os medianos e os periféricos, respectivamente. Os estribos serão 07  circunferências de ferros CA 60 de 5.0 mm, distantes 0,20 m.

- Ferro 3/8”: (2 x 3,10) + (4 x 2,95) + (4 x 2,40) = 27,6 m + 10% = 30 m ÷ 12 = 2,5 vergalhões

- Ferro 5.0 mm: 2 x π x (0,35 + 0,55 + 0,75 + 0,95 + 1,15 + 1,35 + 1,55) = 41,78 m x 0,13 kg/m = 5,43 kg + 10% (emendas) = 6 kg.

Ferragem da base: serão usados 10 (dez) ferros CA 50 de 3/8” perpendiculares, formando uma malha, distantes 0,50 m, com 3,10 m, 2,95 m e 2,40 m de comprimento, os centrais, os medianos e os periféricos, respectivamente. Os estribos serão 11  circunferências de ferros CA 60 de 5.0 mm, distantes 0,15 m.

- Ferro 3/8”: (2 x 3,10) + (4 x 2,95) + (4 x 2,40) = 27,6 m + 10% = 30 m ÷ 12 = 2,5 vergalhões

- Ferro 5.0 mm: 2 x π x (0,05 + 0,2 + 0,35 + 0,5 + 0,65 + 0,8 + 0,95 + 1,10 + 1,25 +1,4 +1,55) = 100,53 m x 0,13 kg/m = 13,1 kg + 10% (emendas) = 14 kg.

A construção será feita no local definitivo. Inicialmente, confecciona-se a malha de ferro e monta-se as formas, deixando a ferragem bem centralizada para receber o concreto. A forma molda um anel com 0,6 m de altura por vez.  Após secagem deste, retira-se a forma e monta-se logo acima para construir um novo anel e assim, sucessivamente.

2.4.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os materiais relacionados e dimensionados estão de acordo com as especificações das Normas Técnicas Brasileiras – NBR.