PROJETO DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA

COMUNIDADE: SÃO SEBASTIÃO

MUNICÍPIO: TENETE LAURENTINO CRUZ/RN

SUMÁRIO

1.  DADOS CADASTRAIS

1.1. DADOS DO PROPONENTE

NOME: Associação dos Trabalhadores Rurais Assentados São Sebastião

CNPJ: 08.467.216/0001-73

ENDEREÇO: Assentamento São Sebastião

BAIRRO: Zona Rural

MUNICÍPIO: Tenente Laurentino Cruz

2. MEMORIALTÉCNICODESCRITIVO DO PROJETO

2.1. DIMENSIONAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS

2.1.1. PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES:

Foi perfurado 01 poço tubular com diâmetro igual a 6” (seis polegadas) e profundidade de 60 m (sistema II) em rocha cristalina, que produziu uma vazão 800 l/h. Este será protegido por abrigo construído em alvenaria de tijolos cerâmicos e cobertura de laje pré-moldada, com 4,41 m2 de área (2,10 x 2,10 m).

2.1.2. ADUTORA:

Corresponde a tubulação que levará a água do poço até ao reservatório. Serão utilizados tubos de pvc rígido, para água fria, classe 15, soldáveis, com diâmetro de 32 mm e pressão nominal suportável 75 mca. Serão instalados em valas com profundidade de 40 cm e largura de 40 cm, escavadas em terreno de 1ª categoria. Após instalação e teste da tubulação, deverá ser feito o reaterro com o mesmo material proveniente das escavações. A acomodação da tubulação na vala, bem como a cobertura inicial, deverá obrigatoriamente ser manual, para evitar danos aos tubos e conexões.

2.1.3. CAPTAÇÃO:

Incluem-se neste item todos os equipamentos e materiais necessários para captação e recalque da água ao exterior do poço. O sistema de bombeamento é composto de eletrobomba Submersa em corpo de inox com vazão de 0,80m³/h e pressão máxima de 58,9 m.c.a, movida energia solar, gerada por placas fotovoltaicas, instaladas sobre o abrigo de proteção do poço. A bomba será instalada a uma profundidade de 54,0m (nível dinâmico provável). A ligação de pressão será composta por tubos de PVC rígido, roscável, com  6 m de comprimento e diâmetro de 1.1/4” e pressão máxima de serviço 750 KPa ,09 luvas de ferro galvanizados,  01 curva macho 90°, 01 união de ferro galvanizado, 02 niple de ferro galvanizado,01 Tê de redução fofo 11/4” x ¾”, 01 manômetro, 01 válvula de retenção horizontal de bronze, 01 registro de gaveta bronze, 01 filtro de disco, e 01 dosador de cloro, conforme Normas Técnicas – NBR 5651/77 e NBR 10072/98.

2.1.4. DISTRIBUIÇÕES:

Composta por tubulações, conexões e acessórios que conduzem a água do reservatório até o bebedouro de bovinos. Serão utilizados tubos de pvc rígido, para água fria, classe 15, soldáveis, com diâmetro de 25 mm e pressão nominal 750Kpa.

2.1.5. CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO SOBRE O SOLO:

Terá capacidade para acumular 20 m3 de água, o formato cilíndrico e será construído em concreto armado.

DADOS:

Altura da base: hb= 1,80m

- Altura:  hc= 3,15m

- Diâmetro externo: 3,20m

- Diâmetro interno: 3,00m

- Comprimento circunf. Externa: Ce = 2 x π x r = 10,05 m

- Comprimento circunf. Interna: Ci =2  x π x r = 9,42 m

- Espessura de parede (Ep) = 0,10 m

- Espessura da tampa (Et) = 0,05 m

- Espessura da base (Eb) = 0,15 m

- Volume de concreto da parede: Vp = Ce x h x Ep = 10,05 x 2,90 x 0,10 = 2,91 m³

- Volume de concreto tampa: Vt = π  x r² x Et  =  3,1416 x (1,60)² x 0,10 = 0,80 m³

- Volume de concreto da base: Vb = πx r² x Eb =  3,1416 x (1,60)² x 0,15 = 1,20 m³

- Volume total de concreto na construção da caixa: 4,91 m³

Usando-se, otraço 1:2,5:4, teremos:

- Cimento: 309 x 4,91 = 1.517,2 kg = 30,34 + 10% = 34 sacos

- Areia: 0,715 x 4,91 + 10% = 3,86 m³

- Brita nº 19: 0,727 x 4,91 = 3,57m³

- Água p/ areia seca: 0,167 x 4,91 = 0,82 m³

- Mão-de-obra p/ preparo: 9 x 4,91 = 44,19 horas

Ferragem das paredes: serão usados 10 (dez) ferros CA 50 de 3/8” de 3,0 m de comprimento no centro da parede distanciados de 0,57 m, entrelaçados por 21 estribos circulares de ferro CA 60 5.0 mm com 9,8 m de comprimento, distanciados de 0,15m.

- Ferro 3/8”: 10 x 3,0 = 30 m = 30 m ÷ 12 = 2,5 vergalhões

- Ferro 5.0 mm:21 x  9,8 m =  205,8 m x 0,13 kg/m = 26,75 kg + 15% (emendas) = 30 kg

Ferragem da tampa: serão usados 10 (dez) ferros CA 50 de 3/8” perpendiculares, formando uma malha, distantes 0,50 m, com 3,10 m, 2,95 m, e 2,40 m de comprimento, os centrais, os medianos e os periféricos, respectivamente. Os estribos serão 07  circunferências de ferros CA 60 de 5.0 mm, distantes 0,20 m.

- Ferro 3/8”: (2 x 3,10) + (4 x 2,95) + (4 x 2,40) = 27,6 m + 10% = 30 m ÷ 12 = 2,5 vergalhões

- Ferro 5.0 mm: 2 x π x (0,35 + 0,55 + 0,75 + 0,95 + 1,15 + 1,35 + 1,55) = 41,78 m x 0,13 kg/m = 5,43 kg + 10% (emendas) = 6 kg.

Ferragem da base: serão usados 10 (dez) ferros CA 50 de 3/8” perpendiculares, formando uma malha, distantes 0,50 m, com 3,10 m, 2,95 m e 2,40 m de comprimento, os centrais, os medianos e os periféricos, respectivamente. Os estribos serão 11  circunferências de ferros CA 60 de 5.0 mm, distantes 0,15 m.

- Ferro 3/8”: (2 x 3,10) + (4 x 2,95) + (4 x 2,40) = 27,6 m + 10% = 30 m ÷ 12 = 2,5 vergalhões

- Ferro 5.0 mm: 2 x π x (0,05 + 0,2 + 0,35 + 0,5 + 0,65 + 0,8 + 0,95 + 1,10 + 1,25 +1,4 +1,55) = 100,53 m x 0,13 kg/m = 13,1 kg + 10% (emendas) = 14 kg.

A construção será feita no local definitivo. Inicialmente, confecciona-se a malha de ferro e monta-se as formas, deixando a ferragem bem centralizada para receber o concreto. A forma molda um anel com 0,6 m por vez.  Após secagem deste, retira-se a forma e monta-se logo acima para construir um novo anel e assim, sucessivamente.

2.1.6. CONSTRUÇÃO DO BEBEDOURO PARA BOVINOS:

Terá capacidade para acumular 4.000litros de água, o formato cilíndrico e será construído em concreto armado, no mesmo método do reservatório.

DADOS:

- Altura:  hc= 0,75m

- Diâmetro externo: 3,20m

- Diâmetro interno: 3,00m

- Comprimento circunf. Externa: Ce = 2 x π x r = 10,05 m

- Comprimento circunf. Interna: Ci =2  x π x r = 9,42 m

- Espessura de parede (Ep) = 0,10 m

- Espessura da base (Eb) = 0,10 m

- Volume de concreto da parede: Vp = Ce x h x Ep = 10,05 x 0,50 x 0,10 = 0,5 m³

- Volume de concreto da base: Vb = πx r² x Eb =  3,1416 x (1,60)² x 0,10 = 0,8m³

- Volume total de concreto na construção da caixa: 1,41 m³

Usando-se, otraço 1:2,5:4, teremos:

- Cimento: 309 x 1,3 = 400,7 kg = 8 sacos

- Areia: 0,715 x 1,3 + 10% = 1 m³

- Brita nº 19: 0,727 x 1,3 = 1m³

- Água p/ areia seca: 0,167 x 1,3 = 0,22 m³

- Mão-de-obra p/ preparo: 9 x 1,3 = 11,7 horas

Ferragem das paredes: serão usados 10 (dez) ferros CA 50 de 5/16” de 0,6 m de comprimento no centro da parede distanciados de 0,57 m, entrelaçados por 5 estribos circulares de ferro CA 60 4.2 mm com 9,8 m de comprimento, distanciados de 0,15m.

- Ferro 5/16”: 10 x 0,6 = 6 m =6 m ÷ 12 = 0,5 vergalhão

- Ferro 4.2 mm:5 x  9,8 m =  49 m x 0,11 kg/m = 26,75 kg + 15% (emendas) = 6 kg

Ferragem da base: serão usados 10 (dez) ferros CA 50 de 5/16” perpendiculares, formando uma malha, distantes 0,50 m, com 3,10 m, 2,95 m e 2,40 m de comprimento, os centrais, os medianos e os periféricos, respectivamente. Os estribos serão 11  circunferências de ferros CA 60 de 4.2 mm, distantes 0,15 m.

- Ferro 3/8”: (2 x 3,10) + (4 x 2,95) + (4 x 2,40) = 27,6 m + 10% = 30 m ÷ 12 = 2,5 vergalhões

- Ferro 4.2 mm: 2 x π x (0,05 + 0,2 + 0,35 + 0,5 + 0,65 + 0,8 + 0,95 + 1,10 + 1,25 +1,4 +1,55) = 100,53 m x 0,11 kg/m = 11,1 kg + 10% (emendas) = 12 kg.

A construção será feita no local definitivo. Inicialmente, confecciona-se a malha de ferro e monta-se as formas, deixando a ferragem bem centralizada para receber o concreto

2.1.7. KIT DE REUSO DE ÁGUA

É o sistema que fará o tratamento da água usada diariamente nas atividades domésticas, tornando-a menos poluente e apropriada para irrigação de plantas em torno das residências. Serácomposto por: 02 (duas) caixas sifonadas de pvc de 250X172X50 mm, 02 (dois) reservatórios de concreto armado, tubos e conexões em pvc esgoto de 50 mm e material. As águas provenientes das pias, do piso do banheiro e da lavanderia serão conduzidas, por meio de tubos de pvc esgoto de diâmetro 50 mm, passando pelas caixas sifonadas, até o primeiro reservatório, que funcionará como decantador e está ligado ao segundo reservatório que fará o acúmulo da água para irrigação. A entrada e saída da água será pela borda superior. O tubo de concreto terá as dimensões:dimensões D=1,0 m, H=0,80 m, Eparede=0,06 m, Ebase=0,05 m e Etampa=0,05 m.

2.1.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os materiais relacionados e dimensionados estão de acordo com as especificações das Normas Técnicas Brasileiras – NBR.